| 工事番号 |  |  | ― |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 種別 |  | 検査内容 |  |  | 検査結果 （主任技術者） | 検査結果 （企業団） |
| 工事仕様関係 |  | ①給水管の埋設深度・延長及び仕様がしゅん工図と整合している |  |  | はい・いいえ | 良・否 |
|  |  | ②給水管の指定材料の確認がなされている |  |  | はい・いいえ |  |
| メーター関係 | 第一止水栓なし | ③メーターは逆付けがなく、水平に取り付けられている |  |  | はい・いいえ | 良・否 |
|  |  | ④メーターは道路から容易に検針でき、取替えに支障がない |  |  | はい・いいえ |  |
|  |  | ⑤メーターの深度（記入10㎜単位） |  |  | ㎜ |  |
|  |  | ⑥乙止水栓は傾きがなく、操作に支障がない |  |  | はい・いいえ |  |
|  |  | ⑦乙止水栓とメーターの中心がボックスの中心である |  |  | はい・いいえ |  |
|  |  | ⑧メーターは官民境界から1.0ｍ以内に取り付けられている |  |  | はい・いいえ |  |
|  |  | ⑨給水引込管の位置を標示杭で明確にしてある |  |  | はい・いいえ |  |
|  | 第一止水栓あり | ⑩メーターは逆付けがなく、水平に取り付けられている |  |  | はい・いいえ | 良・否 |
|  |  | ⑪メーターの深度（記入10㎜単位） |  |  | ㎜ |  |
|  |  | ⑫乙止水栓は傾きがなく、操作に支障がない |  |  | はい・いいえ |  |
|  |  | ⑬乙止水栓とメーターの中心がボックスの中心である |  |  | はい・いいえ |  |
|  |  | ⑭給水引込管の位置を標示杭で明確にしてある |  |  | はい・いいえ |  |
|  |  | ⑮メーター及び第一止水栓の取り付け位置(距離)がしゅん工図に記載されている |  |  | はい・いいえ |  |
|  |  | ⑯メーターは、主管から1.0ｍ以内に取り付けられている |  |  | はい・いいえ |  |
|  |  | ⑰ボックスに部屋番号の記入及び止水栓にタグが付いている |  |  | はい・いいえ |  |
|  |  | ⑱第一止水栓の取り付けに傾きがなく、ボックスの中心で操作に支障がない |  |  | はい・いいえ |  |
|  |  | ⑲第一止水栓は官民境界から1.0ｍ以内に取り付けられている |  |  | はい・いいえ |  |
| 屋内関係 |  | ⑳給水管の埋設深度・延長及び仕様がしゅん工図と整合している |  |  | はい・いいえ | 良・否 |
|  |  | ㉑給水用具及び配管は性能基準適合品が使用され、適切に接合されている |  |  | はい・いいえ |  |
|  |  | ㉒必要な防護処置がなされている(防寒・防食等) |  |  | はい・いいえ |  |
| 耐圧試験 |  | ㉓1.75MPaによる１分間の耐圧試験を行った |  |  | はい・いいえ | 良・否 |
|  |  | ㉔耐圧試験の写真提出 |  |  | 有・無 |  |
| 受水槽 |  | ㉕容量・仕様は提出書類と整合している |  |  | はい・いいえ | 良・否 |
|  |  | ㉖越流管・通気管の管端部に防虫網が付いている |  |  | はい・いいえ |  |
|  |  | ㉗吐水口空間が確保されている |  |  | はい・いいえ |  |
|  |  | ㉘保守点検を容易に行うことができ、外部からタンク内の水が汚染されない構造である |  |  | はい・いいえ |  |
| その他 |  | ㉙公道上の施工時は、事前に企業団職員に連絡してある |  |  | はい・いいえ | 良・否 |
|  |  | ㉚道路復旧は、道路占用・使用の期間内に終了している |  |  | はい・いいえ |  |

（以下の欄は企業団使用）

| 備考 |  |
| --- | --- |

普通式

| 工事番号 |  | ― |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 種別 | 検査内容 |  |  | 検査結果 （主任技術者） | 検査結果 （企業団） |
| メーター 関係 | ①メーターの検針、取替えに支障がない |  |  | はい・いいえ | 良・否 |
|  | ②メーターの保温カバーが使用されている |  |  | はい・いいえ |  |
| 工事仕様関係 | ③メーターユニットは指定材料が使用されている |  |  | はい・いいえ | 良・否 |
|  | ④メーターユニットがパイプシャフトの床に固定されている |  |  | はい・いいえ |  |
|  | ⑤メーターユニットの高圧側にフレキシブル管が使用されている |  |  | はい・いいえ |  |
|  | ⑥メーターユニット周りの仕様がしゅん工図と整合している |  |  | はい・いいえ |  |
| 取り付け 位置 | ⑦給水用具及び配管は性能基準適合品が使用され、適切に接合されている |  |  | はい・いいえ | 良・否 |
|  | ⑧ＰＳ内の底面は、廊下側に排水できるように水勾配が施されている |  |  | はい・いいえ |  |
|  | ⑨必要な防護処置がなされている（防寒・防食等） |  |  | はい・いいえ |  |
|  | ⑩逆流防止のための処置、吐水口空間の確保がなされている |  |  | はい・いいえ |  |
| 立会い | 通水試験における企業団との立会い |  |  | 有・無 |  |

改造普通式

| メーター 関係 | ①メーターは逆付け、片寄りがなく、水平に取り付けられている | はい・いいえ | 良・否 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ②メーターの検針、取替えに支障がない | はい・いいえ |  |
|  | ③メーターの保温カバーが使用されている | はい・いいえ |  |
| 立会い | 取替指示数の確認における企業団との立会い | 有・無 |  |

（以下の欄は企業団使用）

| 備考 |  |
| --- | --- |