## 仕様書(給水)
工 事 仕 様 書
総 則
１ この仕様書は、 の施行する水道工事に適用するものです。 | ５ 交通誘導員は、工事場所ごとに必要とする人数を配置して交通安全に努めます。
２ 図面及び特記仕様書に記載された事項は、この仕様書に優先します。 | ６ 工事の都合上、休日又は夜間に作業を行なう必要がある場合は、企業団監督職員と協
施工計画 | 議します。
１ 北名古屋水道企業団契約規程第58条に定める現場代理人のほか、工事実施に必要な施 | 緊急時の対応（東海地震注意報が出された場合の措置）
工計画書を企業団監督職員に提出します。なお、軽易な工事で特に指示があった場合は | １ 掘削作業を中止し、掘削箇所の埋戻しを行います。
省略することがあります。 | ２ 埋戻しの際は、横転防止のためダンプトラックの運転を中止します。
２ 工程を作成する際は、企業団監督職員と協議します。 | ３ 機械及び機材等は安全な場所に移動させます。
３ 工事が円滑に進捗するよう、周辺住民へチラシ等で工事内容の周知に努めます | 提出書類
工事材料の品質、検査等 | １ 関係書類は、標準仕様書（工務課発行）の「Ⅰ届出書類の様式及び記載例」に沿って、
１ 材料は、良好な環境のもとで管理し、工事現場に搬入した際も傷や埃等が付かないよ | 指定期日までに提出します。
うに取扱います。 | ２ 周辺住民に周知する「工事のお知らせ」や「断水のお知らせ」等を作成した際は、企
２ 検査を受けていない材料、企業団監督職員の了解を得ていない材料及び、変形・変色 | 業団監督職員の了解を得てから配布します。
・劣化した材料は使用しません。 | その他(現場作業の留意事項)
事前調査 | １ 床掘りは、地質の硬軟、地形の状況により必要に応じて土留め等の工法をもって所定
１ 既設占用物（ガス管・電気・電話・有線・信号ケーブル、下水道管）に支障を与えな | の深さに掘り下げます。
いよう、調査を行ってから工事に着手します。 | ２ 工事に支障のある湧水及び留水などは、ポンプ等にて排除して水道管の中に入りこま
２ 工事箇所周辺の構築物に損傷がないかを調査し、発見した場合は、管理者または、所 | ないよう施工します。
有者にその状況の確認を求め、工事後のトラブル防止に努めます。 | ３ ＶＰの接続については、必ず面取りを行い、接着剤は劣化していないか日々確認を行
３ 断水を計画する際は、区域周辺を調査し、企業団監督職員と協議します。また、断水 | います。
が円滑に進捗するよう、区域周辺への周知及び調整に努めます。 | ４ ＰＥＦ（ＥＦ）の接続については、標準仕様書（工務課発行）の施工管理上の基本留
施工管理 | 意事項を厳守し、有資格者が作業にあたります。
１ 完成図の提出を省略する工事であっても、現場においては詳細に記録を取り、企業団 | ５ ボルトの締付けには、必ずトルクレンチを用いて均等に締付けます。
監督職員に報告します。 | ６ ＮＳ継手等挿入タイプの管を接続する際は、挿入機を使用します。
２ 写真の撮影は、撮影年月日を記載し、その目的、意図を十分考慮して、見易く分かり | ７ 埋戻し箇所は、各層20㎝～30㎝(一般的に市町道30㎝･県国道20㎝)毎に十分に締め固め
易いものにします。なお、一般的な撮影内容の工種等については、標準仕様書（工務課 | ます。
発行）の「工事写真の工種記載例」に留意します。 | ８ 舗装路盤の表面は、出来る限り補足材（粒度の細かい骨材）を使用して締固め路盤を
３ 工事写真は、原則としてカラーのサービス版サイズとし、工事写真帳はＡ４版を標準 | 作ります。
とします。また、企業団監督職員の指示する部数を提出します。 | ９ 舗設作業は、雨天や気温が５℃以下の時は施工しません。ただし、やむを得ず5℃以下
工事検査 | の気温で舗設する場合は、企業団監督員の指示に従います。
北名古屋水道企業団契約規定に基づき、工事の既済部分検査、完成検査を受けます。 | 10 混合物の敷均しは、路盤の表面が湿っていないときに施工し、敷均したときの混合物
工事現場管理 | の温度は、110℃以上で行います。
１ 土木工事安全施工技術指針(建設省大臣官房技術調査室昭和57年３月）や建設工事に | 11 敷均しは、原則として一層の仕上り厚は７㎝以下として、ローラーによる所定の締固
伴う騒音振動対策技術指針(建設省大臣官房技術審議官通達､昭和62年４月)をはじめ建 | め強度が得られるようにします。なお、ローラーによる締固めが不可能な箇所は、タン
設工事に関連する指針及び要綱（国土交通省）を遵守し、常に事故防止に努めます。 | パ等で十分締固めます。また、舗設表面温度が50℃以下になってから交通開放を行いま
２ 工事中に事故が発生したり、周辺住民等から意見等があったときは、迅速な対応をす | す。
るとともに、遅延なく企業団監督職員に報告します。 | 12 舗装本復旧について、かし担保として完了検査後、1年以内に路面の凹凸等の苦情が発生
３ 道路占用及び道路使用許可書の写しを常に携帯し、許可条件を厳守して施工します。 | した場合は自己責任において対応いたします。
４ 交通保安設備の標識板等は、標準仕様書（工務課発行）の「通行規制道路標識」に従
い、道路使用許可証の内容に沿ったものを交通に支障とならない場所に、転倒防止を施
して設置します。